Załącznik nr 1

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO usługi w zakresie utrzymania instalacji obiektów i oświetlenia zewnętrznego oraz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. na terenie linii kolejowej nr 250 oraz na obiektach będących w utrzymaniu ZAMAWIAJĄCEGO.

II.RZECZOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Szczegółowy zakres usługi utrzymania, o której mowa w pkt I umowy, sposób realizacji, sposób odbioru i warunki gwarancji, wraz ze szczegółową specyfikacją ilości urządzeń objętych utrzymaniem z podaniem ich lokalizacji i kalkulacją do rocznego wynagrodzenia, określają załączniki:

- kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej instalacji obiektów i oświetlenia - Zał. 1a,

- kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznego ogrzewania rozjazdów- Zał. 1b.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian ilości urządzeń do ok. 5% ilości określonych w pkt. 1, wynikających m.in. z montażu lub demontażu urządzeń w okresie trwania umowy, co nie będzie skutkowało zmianą wynagrodzenia za realizację usługi.

- ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY posiadane dane dotyczące instalacji. W przypadku wprowadzenia do umowy kolejnych instalacji, WYKONAWCA zobowiązany jest zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem okresu ich obsługi.

- WYKONAWCA podejmuje się przystąpienia do usuwania nieprzewidzianych awarii, uszkodzeń, w tym wynikających z kradzieży i celowej dewastacji, bez zbędnej zwłoki w czasie nie dłuższym niż 2 godziny po otrzymaniu informacji od ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić całodobową usługę dyspozytorską z łącznością telefoniczną oraz odpowiednie zaplecze niezbędne do wykonania powierzonych Umową zadań w odpowiednim czasie.

- W przypadku wystąpienia awarii stanowiącej zagrożenie dla utrzymywanej lub innej infrastruktury, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zdrowia lub życia osób, WYKONAWCA przystępuje do jej usuwania bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA ponosi koszty wykorzystania sprzętu i narzędzi i inne niezbędne do wykonania zadań utrzymaniowych i naprawczych. ZAMAWIAJĄCY ponosi jedynie koszt o którym mowa w pkt 1 oraz koszt zamontowanych urządzeń i materiałów.

- Za wykonanie usług wykraczających poza zakres określony w załącznikach do niniejszej umowy WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.

- Zakres prac dodatkowych oraz wysokość wynagrodzenia będą każdorazowo wyceniane przez WYKONAWCĘ i wymagają akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać wszelkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką oraz posiadać uprawnienia i przeszkolenia do ich wykonywania.

Załącznik 1a

Kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej instalacji obiektów i oświetlenia objętych umową.

I. Zakres usługi.

1.	Zestawienie instalacji objętych umową:

Umowa obejmować będzie wszystkie urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w skład instalacji, począwszy od wskazanej granicy eksploatacji, np. złącza kontrolno- pomiarowego, tj.:

- linie zasilające, w tym kablowe, począwszy od wskazanej granicy eksploatacji oraz sterujące,

- rozdzielnice wraz z urządzeniami zabezpieczenia i sterowania,

- urządzenia oświetleniowe wraz z konstrukcjami i słupami,

- wewnętrzne i zewnętrzne instalacje budynków i budowli wraz z aparaturą rozdzielczą i sterującą, gniazdami, oprawami oświetleniowymi i innymi urządzeniami wymienionymi w tabeli nr 1,

- uziomy i instalacje odgromowe obiektów wchodzących w zakres umowy,

- transformatory średniego napięcia wraz z instalacjami stacji transformatorowej.

- Szczegółowy wykaz urządzeń i instalacji oraz ich lokalizację przedstawia tabela nr 1.

- Czynności utrzymaniowe:

- czynności w zakresie oględzin - ocena stanu pracy (sprawności) instalacji i urządzeń objętych umową, wymiana elementów uszkodzonych lub zużytych, w tym zabezpieczeń, źródeł światła, opraw, czyszczenie opraw o dużym stopniu zabrudzenia oraz wszystkich opraw, w których dokonano wymiany źródła światła, regulacja urządzeń itp. Przeprowadzanie oględzin instalacji i urządzeń dokonywane będzie nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

- czynności w zakresie przeglądów eksploatacyjnych obejmują zakres jak dla oględzin oraz:

- wykonanie pomiarów eksploatacyjnych (skuteczności ochrony od porażeń, stanu izolacji, poprawności zadziałania wyłączników różnicowo- prądowych i przeciwpożarowych, parametrów oświetlenia, w tym oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego),

- regulację położenia opraw, wymiana zużytych i uszkodzonych elementów,

- konserwacja opraw oświetleniowych, rozdzielnic zasilających i sterujących: czyszczenie,  regulacje, sprawdzanie połączeń, ocena szczelności, kompletności oznaczeń i schematów,

- malowanie wysięgników i słupów oświetleniowych, obudów złączy kablowych, skrzynek zabezpieczeniowych i sterujących, uzupełnianie drobnych ubytków betonu w słupach, naprawa obudów i pokryw złączy i rozdzielnic,

Przeglądy będą przeprowadzane zgodnie z zapisami art. 62 ustawy Prawo Budowlane: na wiatach peronowych o powierzchni powyżej 1000m2 dwa razy w roku oraz raz w roku na pozostałych obiektach. Przeglądy transformatorów średniego napięcia należy wykonywać raz na pięć lat, a ich oględziny raz na trzy miesiące.

Czynności w zakresie przeglądów pięcioletnich obowiązują w zakresie jak dla przeglądów rocznych i zgodnie z obowiązującym prawem,

- usuwanie usterek w okresach miedzy ustalonymi terminami oględzin i przeglądów
(w tym uzupełnienie opraw i źródeł światła).

- Usuwanie awarii uniemożliwiających normalną eksploatację urządzeń i instalacji.

- Wszystkie materiały, w tym: źródła światła, oprawy, dławiki, zapłonniki, oprawy, armaturę, elementy instalacji, układów zabezpieczeń i sterowania, zapewnia WYKONAWCA.

- Włączenia i wyłączenia zasilania, czasowe odłączenia odbiorów od instalacji na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO.

- Z wykonanych prac utrzymania (oględzin, przeglądów oraz usuniętych awarii) na poszczególnych obiektach WYKONAWCA sporządzi protokół, który powinien zawierać: podstawę prawną wykonanych czynności, termin i zakres wykonanych prac, wykaz zamontowanych materiałów i osprzęt, wyniki pomiarów (dot. przeglądów, niektórych prac awaryjnych) oraz ocenę stanu technicznego utrzymywanych urządzeń i wnioski dot. dalszej eksploatacji lub napraw, w tym termin następnego przeglądu.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania przez Wykonawcę czynności utrzymania urządzeń i instalacji objętych umową potrzeby wykonania dodatkowych prac przekraczających zakres prac utrzymania, WYKONAWCA sporządza na tę okoliczność protokół  i  przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU celem akceptacji.

- Wszystkie istotne zmiany w układach utrzymywanych urządzeń (zmiany w układach sterowania i zasilania, zmiana rodzaju i rozmieszczenia opraw lub źródeł światła, wykonania muf kablowych itp.) WYKONAWCA będzie wprowadzał na bieżąco do prowadzonej przez siebie dokumentacji oraz na bieżąco będzie je przekazywał ZAMAWIAJĄCEMU, uwzględniając rodzaj zmiany, typy urządzeń, lokalizację. Zmiany należy na bieżąco uaktualniać w schematach i oznaczeniach w rozdzielnicach. Naprawy i wymiany instalacji i urządzeń należy wykonywać w sposób nie pogarszający ich parametrów.

- Zmiany, o których mowa w pkt. 9 będą wprowadzane przez WYKONAWCĘ do wykazu urządzeń oświetlenia w „Książce oględzin urządzeń oświetlenia zewnętrznego” dostarczonej przez ZAMAWIAJAJĄCEGO. W książce, o której mowa w pkt.10 WYKONAWCA będzie wprowadzał zapisy o wykonywanych oględzinach oświetlenia według otrzymanych wytycznych.

- Przeglądy i oględziny należy wykonywać zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, w tym z zachowaniem obowiązujących terminów wykonania. W terminie 14 dni od potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu z przeglądu WYKONAWCA zobowiązany jest złożyć powiadomienie o przeprowadzonych przeglądach zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane, którego kopię przekaże ZAMAWIAJĄCEMU.

Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenie usług utrzymania

Tabela nr 3. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkty instalacji elektrycznych (oprawy oświetleniowe, gniazda, inne odbiory) | 2729 |  |  |
| 2. | Oprawy oświetleniowe na słupach | 471 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Tabela nr 4. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych lub półrocznych.

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł] | Należność [zł] roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkty instalacji elektrycznych (oprawy oświetleniowe, gniazda, inne odbiory) | 2729 |  |  |
| 2. | Oprawy oświetleniowe na słupach | 471 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Załącznik 1b

Kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów objętych umową

I. Zakres usługi.

1. Umową objęto wszystkie urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w skład instalacji systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów, począwszy od wskazanej granicy eksploatacji, tj.:

- instalacje zasilające, w tym kablowe, począwszy od złącza kontrolno- pomiarowego i sterujące,

- szafy torowe wraz z urządzeniami zabezpieczeń i sterowania,

- urządzenia sterująco - sygnalizacyjne, czujniki

- przytorowe urządzenia zasilające,

- torowe urządzenia grzewcze.

- Szczegółowy wykaz urządzeń, ich lokalizację, granicę eksploatacji każdego obiektu elektrycznego ogrzewania rozjazdów przedstawia tabela nr 2.

- Czynności utrzymaniowe:

1)	czynności w zakresie oględzin - ocena stanu, sprawności i poprawności
montażu urządzeń grzewczych, puszek przytorowych, sprawności urządzeń
zasilających i sterujących (w tym szczelności urządzeń, stan połączeń śrubowych,
sprawności i poprawności montażu urządzeń sterownia automatycznego),
prawidłowości nastaw urządzeń sterowania.

Oględziny urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów będą przeprowadzane:

- w okresie trwania zimy (15 listopada - 31 marca) - nie rzadziej niż co cztery tygodnie,

- bezpośrednio po zakończeniu okresu trwania zimy,

- na zgłoszenie ZAMAWIAJĄCEGO oraz po każdych robotach prowadzonych w torach (stosownie do zakresu prowadzonych robót) w terminie do 7 dni roboczych.

2)	czynności w zakresie przeglądów eksploatacyjnych obejmują zakres jak dla oględzin, oraz:

- wykonanie pomiarów eksploatacyjnych (skuteczności ochrony od porażeń, stanu izolacji: urządzeń, instalacji i kabli, ciągłości obwodów),

- regulacje położenia grzałek, wymiana zużytych lub uszkodzonych grzałek i uchwytów mocujących,

- usuwanie zanieczyszczeń z szaf torowych i skrzyń transformatorowych (ewentualnie suszenie transformatorów), sprawdzenie i regulacje połączeń, usuwanie nieszczelności, wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych elementów zabezpieczeń i sterowania, sprawdzanie uszynień urządzeń przytorowych,

- demontaż na okres sezonu letniego i montaż przed sezonem zimowym transformatorów separacyjnych (w zakresie podanym przez ZAMAWIAJĄCEGO).

- malowanie szaf sterująco-rozdzielczych, skrzyń transformatorów separacyjnych.

Przeglądy urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów będą przeprowadzane:

- czynności określone w lit. a), b), c) - raz w roku w okresie przygotowania do zimy, tj. do 31.października,

- czynności określone w punkcie d), e) – na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO.

3) Usuwanie usterek w okresach między ustalonymi terminami oględzin i przeglądów (w tym, w okresie gotowości kolei do zimy, wymiana elementów grzewczych).

- Usuwanie awarii uniemożliwiających normalną eksploatację urządzeń.

- Wszystkie materiały, w tym: elementy układów zabezpieczeń i sterowania, transformatory separacyjne, puszki przytorowe, grzejniki, uchwyty mocujące grzejniki, kable i przewody, zapewnia WYKONAWCA.

- WYKONAWCA zobowiązuje się posiadać zapas magazynowy transformatorów i grzałek niezbędny do bieżącej naprawy układów EOR w sposób przynajmniej tymczasowy.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia prac w czynnych torach, WYKONAWCA przeprowadzi prace w uzgodnieniu z Dyspozyturą ZAMAWIAJĄCEGO.

- Z wykonanych prac utrzymaniowych (oględzin, przeglądów, usuwania awarii) na poszczególnych układach EOR WYKONAWCA sporządzi protokół, który powinien zawierać: termin i zakres wykonywanych prac, wykaz zamontowanych materiałów i osprzętu, wyniki pomiarów (dot. przeglądów, napraw awaryjnych) oraz ocenę stanu technicznego utrzymanych urządzeń i wnioski dot. dalszej eksploatacji.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania przez WYKONAWCĘ czynności utrzymaniowych urządzeń i instalacji objętych umową potrzeb wykonania dodatkowych prac przekraczających zakres prac utrzymaniowych, WYKONAWCA sporządza na tę okoliczność protokół i przekazuje ZAMAWIAJAJĄCEMU celem podjęcia stanowiska w sprawie ich realizacji.

- Wszystkie istotne zmiany w układach utrzymywanych urządzeń (zmiana rodzaju lub lokalizacji automatu sterującego, rozjazdu kontrolnego, miejsc sterowania lokalnego lub zdalnego, wykonania muf kablowych itp.) WYKONAWCA będzie wprowadzał na bieżąco do dokumentacji, podając rodzaj zmiany, typy urządzeń i lokalizację.

- Zmiany, o których mowa w pkt. 9 będą wprowadzane przez WYKONAWCĘ do „Książki urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów” dostarczonej przez ZAMAWIAJAJĄCEGO. W książce, o której mowa w pkt.10 WYKONAWCA będzie wprowadzał zapisy o wykonywanych pracach.

Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenie usług utrzymania

Tabela nr 6. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego

| Lp. | Ilość kompletów EOR (1- rozjazd zwykły; 4- krzyżowy) | Stawka jednostkowa za komplet EOR do ogrzewania rozjazdów [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 212 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |

Tabela nr 7. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych

|  | Lp. | Ilość kompletów EOR (1 szt.: rozjazd zwykły; 4 szt.: krzyżowy) | Stawka jednostkowa za komplet EOR do ogrzewania rozjazdów [zł] |  | Należność [zł] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 212 |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem należność |  |  |  |
| Sporządził: |  |  |  | Zatwierdził:: |  |  |